| Наименование регулируемой организации | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4025006121 |
| Местонахождение (фактический адрес) | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д.6а |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2015__ год |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Январь | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Яч.12 РП-405 – яч.4 ТП-400. | 03.01.2015г. 01.04 час. | Пробой изоляции яч.5 ТП-510. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.01.2015г. 02.35 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Ф.17 п/ст «Белкино» - яч.20 РП-24. | 03.01.2015г. 12.00 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. Ф.17 п/ст «Белкино» - яч.20 РП-24. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 03.01.2015г. 12.10 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ яч.103 ЦРП-2 - яч.9 ТП-462. | 17.01.2015г. 16.00 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. яч.3 КТП-46 – яч.2 КТП-466. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 17.01.2015г. 17.15 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Яч.8 РП-51 -яч.6 ТП-512. | 22.01.2015г. 00.00 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.10 ТП-512 - ТП-Есинский. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.01.2015г. 01.03час. |
| Февраль | д. Кривское Кабельная линия 10кВ Яч.12 РП-ТОК -яч.8 ТП-1К. | 01.02.2015г. 06.35 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.6 ТП-1К – яч.17 РП-10 «Вашутино» | КЛ-10кВ. яч.6 ТП-1К – -яч.17 РП-10 «Вашутино» выведена в ремонт. | 01.02.2015г. 10.20 час. |

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов  электросетевого хозяйства

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Кривское Кабельная линия 10кВ Яч.9 РП-10 «Вашутино» . | 08.02.2015г. 22.55 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. КТП-В2 – оп.№6 ВЛ-10 «Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему | 09.02.2015г. 00.10 час. |
| Март | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Яч.12 РП-405- Яч.4 ТП-400. | 04.03.2015г. 05.16 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.9 ТП-513 - яч.4 ТП-324. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 04.03.2015г. 07.00 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ. Ф.47 п/ст «Белкино» -яч.7 ТП-322. | 23.03.2015г. 10.00 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.5 ТП-325 -яч.3 ТП-324. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 23.03.2015г. 13.00час. |
|  |  |  |  |  | 6530 кВт.час |
| Май | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.22 РП-251 - Яч.2 ТП-252а | 18.05.2015г. 03.00 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.1 ТП-201 - яч.1 ТП-253. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 18.05.2015г. 04.35 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.22 РП-251 - Яч.2 ТП-252а | 28.05.2015г. 07.50 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.1 ТП-201 - яч.1 ТП-253. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 28.05.2015г. 08.47 час. |
| Июнь | д. Кривское ВЛ- 10кВ «Вашутино» - -Яч.9 РП-10 «Вашутино» . | 16.06.2015г. 15.30 час. | Пробой изоляции ВЛ-10кВ «Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему | 16.06.2015г. 17.48 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.7 РП-23 - Яч.1 ТП-233 | 27.06.2015г. 04.30 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.7 РП-23 - яч.1 ТП-233. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 27.06.2015г. 05.50 час. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Яч.5 РП-55 - Яч.7 ТП-551 | 07.07.2015г. 14.00 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.7 РП-23 - яч.1 ТП-233 при ППР. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 07.07.2015г. 14.00 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Яч.5 РП-55 - Яч.8 ТП-551 | 09.07.2015г. 14.50 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.8 ТП-551 – яч.12 РП-55 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 09.07.2015г. 15.50 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.4 РП-251 - Яч.6 ТП-352 | 24.07.2015г. 10.03 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. яч.4 РП-251 – яч.6 ТП-352 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 24.07.2015г. 11.18 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Ф.44 п\ст «Окружная» - Яч.7 РП-55 | 27.07.2015г. 23.35 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. Ф.44 п\ст «Окружная» - Яч.7 РП-55 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 28.07.2015г. 00.40 час. |
|  | д. Кривское ВЛ- 10кВ «Вашутино» - -Яч.9 РП-10 «Вашутино» . | 28.07.2015г. 23.25 час. | Пробой изоляции ВЛ-10кВ «Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему | 29.07.2015г. 00.15 час. |
|  |  |  |  |  | 4908 кВт.час |
| Август | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Ф.31 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-405 | 04.08.2015г. 12.50 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ Ф.31 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-405 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 04.08.2015г. 13.25 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.5 РП-461 - Яч.1 ТП-463 | 04.08.2015г. 10.00 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.5 РП-461 - яч.1 ТП-463 при ППР. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 04.08.2015г. 10.00 час. |
|  | д. Кривское Кабельная линия 10кВ Яч.7 РП-«ТОК» -яч.7 ТП-1К. | 07.08.2015г. 08.20 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ Яч.5 ТП-1К -яч.5 ТП-15К. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 07.08.2015г. 09.50 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Ф.31 п\ст «Окружная» - Яч.6 РП-45 | 09.08.2015г. 18.11 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. Ф.31 п\ст «Окружная» - Яч.6 РП-45 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 09.08.2015г. 18.38 час. |
| Сентябрь | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.16 РП-7 - Яч.5 ТП-8 | 04.09.2015г. 15.28 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. яч.16 РП-7 - яч.5 ТП-8. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 04.09.2015г. 16.09 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.21 РП-7 - Яч.8 ТП-8 | 09.09.2015г. 20.56 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ № 2 яч.21 РП-7 - яч.8 ТП-8. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 09.09.2015г. 21.32 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.22 п\ст «Цветково» -Яч.6 РП-461 Ф.6 п\ст «Цветково» - Яч.7 РП-12 Ф.30 п\ст «Цветково» -Яч.21 РП-1К Ф.16 п\ст «Цветково» -Яч.5 РП-23 Ф.14 п\ст «Цветково» -Яч.12 РП-251 | 11.09.2015г. 10.47 час. | Аварийное отключение 2-ой секции РУ-6 кВ п\ст «Цветково». | Ремонт оборудования РУ-6кВ на п\ст «Цветково». | 11.09.2015г. 11.27 час. |
| Сентябрь | д. Кривское Кабельная линия- 10кВ Яч.7 РП –«ТОК» -Яч.7 ТП-1К. | 18.09.2015г. 00.50 час. | Повреждение грозового разрядника КТП-26К. | КТП- 26К выведена времонт. | 18.09.2015г. 02.20 час. |
|  |  |  |  |  | 6165 кВт.час |
| Октябрь | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.22 п\ст «Цветково» -Яч.6 РП-461 Ф.6 п\ст «Цветково» -Яч.7 РП-12 Ф.30 п\ст «Цветково» -Яч.21 РП-1К Ф.16 п\ст «Цветково» -Яч.5 РП-23 Ф.14 п\ст «Цветково» -Яч.12 РП-251 | 05.10.2015г. 13.25 час. | Аварийное отключение 2-ой секции РУ-6 кВ п\ст «Цветково». | Ремонт оборудования РУ-6кВ на п\ст «Цветково». | 05.10.2015г. 13.40 час. |
|  | д. Кривское Кабельная линия 10 кВ Ф.32 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-10 «Вашутино» | 10.10.2015г. 09.29 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ Ф.32 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-10 «Вашутино» | Электроснабжение переведено на резервную схему | 10.10.2015г. 10.10 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.16 ГПП-1 - Яч.12 РП-03-ОС | 12.10.2015г. 13.39 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. Ф.16 ГПП-1 - яч.12 РП-03-ОС | Электроснабжение переведено на резервную схему | 12.10.2015г. 14.45 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.203 ЦРП-2 -Яч.10 ТП-462. | 16.10.2015г. 15.50 час. | Аварийное отключение КЛ-6кВ Ф.203 ЦРП-2 – ЯЧ.10 ТП-462. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 16.10.2015г. 17.05 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.10 РП-461 - Яч.2 РП-463 | 19.10.2015г. 11.30 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. яч.6 ТП-463 – яч.1 ТП «ВСО» | Электроснабжение переведено на резервную схему | 19.10.2015г. 12.50 час. |
| НОЯБРЬ | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.14 п\ст «Окружная» - Яч.1 КТП-46 | 04.11.2015г. 09.15 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. Ф.14 п\ст «Окружная» - Яч.1 КТП-46 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 04.11.2015г. 10.00 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Яч.7 ТП-462 - Яч.4 ТП-464 | 18.11.2015г. 13.55 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ яч.7 ТП-462 - яч.4 ТП-464 при ППР. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 18.11.2015г. 13.55 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Ф.21 п\ст «Белкино» - Яч.5 РП-24 | 18.11.2015г. 16.35 час | Пробой изоляции КЛ-10кВ. Ф.21 п\ст «Белкино» - Яч.5 РП-24 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 18.11.2015г. 17.50 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Ф.35 п\ст «Окружная» - Яч.8 РП-55 | 22.11.2015г. 15.38 час | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.16 РП-55 - Яч.14 РП- «Агригазполимер» | Электроснабжение переведено на резервную схему | 22.11.2015г. 16.25 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Ф.36 п\ст «Белкино» - Яч.4 ТП-322 | 28.11.2015г. 06.00 час | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.4 ТП-326 - Яч.7 ТП-321 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 28.11.2015г. 09.20 час. |
| декабрь | д. Кривское Кабельная линия 10 кВ Яч.7 РП-ТОК - Яч.7 ТП-1К | 07.12.2015г. 22.35 час. | Пробой изоляции ВЛ-10кВ п/л Технология Яч.4 ТП-8К- яч.2 РП п/л Технология. | ВЛ-10кВ п/л Технология выведена в ремонт | 07.12.10.2015г. 23.40 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.22 п\ст «Цветково» -Яч.6 РП-461 Ф.15 п\ст «Цветково»-Яч.11РП-461 | 15.12.2015г. 13.59 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. Ф.22 п\ст «Цветково» - Яч.6 РП-461 Ф.15 п\ст «Цветково»-Яч.11РП-461 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 15.12.2015г. 15.10 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Ф.36 п\ст «Белкино» - Яч.4 ТП-322 | 21.12.2015г. 08.18 час. Электроснабжение переведено на резервную схему | Пробой изоляции оборудования РУ-10кВ ТП-510 | Оборудование РУ-10кВ ТП-510 выведено в ремонт | 21.12.2015г. 09.48 час. |
|  | д. Кривское Кабельная линия 10 кВ Ф.23 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП- ТОК | 22.12.2015г. 16.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.6 ТП-1К- яч.7 РП -10 «Вашутино». | КЛ-10кВ. яч.6 ТП-1К – яч.17 РП-10 «Вашутино» выведена в ремонт. | 22.12.2015г. 17.05 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.11 п\ст «Окружная» - Яч.9 РП-10 | 27.12.2015г. 13.15 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Ф.11 п\ст «Окружная» - Яч.9 РП-10 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 27.12.2015г. 14.25 час. |
|  |  |  |  |  | 12177 кВт*час |

За  2015г.        29780 кВт*час