|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **регулируемой организации** | | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» | | | | |
| **ИНН** | | 4025006121 | | | | |
| **Местонахождение**  **(фактический адрес)** | | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д.6а | | | | |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2016 год. | | | | | | |
| **Месяц** | **Зона деятельности, в которой произошло отключение** | | **Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства** | **Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке)** | **Мероприятия**  **по устранению аварии** | **Дата включения объектов электросетевого хозяйства** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Январь | д.Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-ТОК – яч.8 ТП-1К. | | 13.01.2016г.  08.20 час. | Пробой изоляции ВЛ-10кВ яч.1 ТП-5К. | ВЛ-10кВ выведена в ремонт. | 13.01.2016г.  09.55 час. |
| Февраль | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.13 РП-405 – яч.3 ТП-400. | | 07.02.2016г.  10.45 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.5 ТП-400 - яч.7 ТП-324. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 07.02.2016г.  10.45 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.35 п/ст «Окружная» -яч.8 РП-55 | | 14.02.2016г.  13.20 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.14 РП-55 - яч.4 ТП-553. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 14.02.2016г.   * 1. ас. |
| Март | г. Обнинск  Кабельная линия 10кВ  Ф.14 п/ст «Белкино» -яч.7 РП-32 | | 16.03.2016г.  17.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ № 2 Ф.14 п/ст «Белкино» -яч.7 РП-32. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 16.03.2016г. 17.37час. |

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства <\*>

--------------------------------

<\*>В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10кВ  Ф.47 п/ст «Белкино» -яч.7 ТП-322 | 26.03.2016г.  04.45 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.7 ТП-325 -яч.3 ТП-326. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 26.03.2016г. 06.50час. |
| **Апрель** | г. Обнинск    Яч.1 ТП-552 - Трансформатор № 1. | 18.04.2016г.  09.50 час. | Пробой изоляции силового трансформатора №1ТП-552 | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 18.04.2016г.  09.50 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ.  Яч.6 РП-01-ОС -яч.14 РП-03-ОС. | 21.04.2016г.  11.05 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. яч.6 РП-01-ОС – яч.14 РП-03-ОС. | Кабельная линия 6кВ выведена в ремонт. | 21.04.2016г. 11.05час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.21 РП-7 - Яч.8 ТП-8 | 26.04.2016г.  05.05 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ №1 яч.6 ТП-16 - яч.6 ТП-8. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 26.04.2016г.  07.45 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.1 ТП-103 - Яч.3 КТП-24 | 26.04.2016г.  14.20 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.1 ТП-103 - яч.3 КТП-24 ( ППР) | Кабельная линия 6кВ выведена в ремонт. | 26.04.2016г.  14.20 час. |
| **Май** | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.6 РП-28 - Яч.2 ТП-282 | 02.05.2016г.  10.07 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ яч.6 РП-28 - яч.2 ТП-282. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 02.05.2016г.  12.33 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.12 РП-12 - Яч.4 ТП-121 | 12.05.2016г.  07.30 час. | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-6кВ яч.12 РП-12. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 12.05.2016г.  10.10 час. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Май | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.1 РП-51 - Яч.3 ТП-521 | 12.05.2016г.  12.35 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ. яч.1 РП-51 – яч.3 ТП-521 | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 12.05.2016г.  14.15 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Ф.30 ПС Цветково - Яч.21 РП-1К. | 29.05.2016г.  05.55 час. | Пробой опорной изоляции Яч.30 РУ-6кВ ПС Цветково. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 29.05.2016г.  05.55 час. |
| Июнь | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.11 РП-32 - Яч.7 ТП-327 | 03.06.2016г.  07.05 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.7 ТП-511 - яч.9 ТП-517. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.06.2016г.  09.20 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.4 ТП-352 - Яч.3 ТП-ВФ | 09.06.2016г.  08.45 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ  Яч.4 ТП-352-Яч.3 ТП-«ВФ».  ( При ППР ). | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 09.06.2016г.   * 1. час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.10 ТП-522 - ВЛ-10кВ «Белкино» | 16.06.2016г.  20.00 час. | Пробой изоляторов РЛНД оп.№5 ВЛ-10кВ «Белкино». | ВЛ-10 кВ от РЛНД оп.№5  до КТП «Свой дом» выведена в ремонт. | 16.06.2016г.  20.50 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.4 ТП-453 - трансформатор №2. | 21.06.2016г.  18.11 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.4 - тр- р №2 ТП-453. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 21.06.2016г.  18.35час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.3 ТП-453 - трансформатор №1. | 22.06.2016г.  16.50 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.3 - тр- р №1 ТП-453. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.06.2016г.  17.15час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Ф.26 п\ст «Окружная» - Яч.16 РП-10 | 28.06.2016г.  02.17 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ  Ф.26 п\ст «Окружная» - Яч.16 РП-10  Аварийное отключение  2-ой секции РУ-6кВ  п\ст Окружная. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 28.06.2016г.   * 1. ас. |
| **Июль** | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.21 п\ст «Белкино» - Яч.5 РП-24 | 26.07.2016г.  15.40 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Ф.21 п\ст «Белкино» - Яч.5 РП-24  ( При ППР). | Электроснабжение переведено на резервную схему | 26.07.2016г.  15.40 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.17 п\ст «Белкино» - Яч.20 РП-24 | 28.07.2016г.  15.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Ф.17 п\ст «Белкино» - Яч.20 РП-24  ( При ППР). | Электроснабжение переведено на резервную схему | 28.07.2016г.   * 1. час. |
| **Август** | д. Кривское  Кабельная линия- 10кВ Яч.13 РП -10«Вашутино» - Тр-р №3 10/6 | 04.08.2016г.  15.40 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Яч.13 РП -10«Вашутино» - Тр-р №3 10/6  ( При ППР). | Электроснабжение переведено на резервную схему | 04.08.2016г. 15.40 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.11 РП-32 - Яч.7 ТП-327 | 22.08.2016г.  22.20 час. | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10кВ  Яч.3 ТП-327. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 22.08.2016г. 23.52час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.1 РП-51 - Яч.3 ТП-521 | 22.08.2016г.  22.20 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Яч.7 ТП-521 - Яч.5 ТП-525. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 23.08.2016г. 01.13час. |
|  | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Яч.13 РП-ТОК -Яч.5 ТП-19К | 22.08.2016г.  22.20 час. | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10кВ  Яч.13 РП-ТОК. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 23.08.2016г.  01.55 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.7 РП-32 - Яч.2 ТП-172 | 24.08.2016г.  21.32 час. | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-6кВ  Яч.2 ТП-172. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 24.08.2016г. 22.32час. |
| **СЕНТЯБРЬ** | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Ф.45 п\ст Белкино - Яч.10 РП-10 «Вашутино» | 08.09.2016г.  09.16 час. | Механическое повреждение КЛ-10 кВ. Ф.45 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП-10 «Вашутино» | Электроснабжение переведено на резервную схему | 08.09.2016г.  09.57 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Ф.38 п\ст «Цветково» - Яч.4 КТП- 182. | 20.09.2016г.  16.14 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ. яч.1 КТП-14 – яч.3 ТП-19а. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 20.09.2016г.   * 1. час. |
| **ОКТЯБРЬ** | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.5 ТП-5 - Яч.3 ТП-3 | 06.10.2016г.  09.15 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ яч.5 ТП-5 - яч.3 ТП-3 (При ППР). | Электроснабжение переведено на резервную схему | 06.10.2016г.  09.15 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.17 п\ст «Белкино» - Яч.20 РП-24 | 23.10.2016г.  05.36 час | Пробой изоляции КЛ-10кВ.  Ф.17 п\ст «Белкино» - Яч.20 РП-24 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 23.10.2016г.  07.45 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Ф.26 п\ст «Окружная» - Яч.14 РП-10 | 29.10.2016г.  17.46 час | Пробой изоляции КЛ-10кВ №2  Ф.26 п\ст «Окружная» - Яч.14 РП-10 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 29.10.2016г.   * 1. час. |
| НОЯБРЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.8 РП-51 - Яч.6 ТП-512 | 05.11.2016г.  07.48 час | Пробой изоляции РУ-10кВ.  ТП абонента «Есинский». | ТП выведена в ремонт. | 05.11.2016г.  09.05 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6кВ  Ф.16 п\ст «Цветково» - Яч.5 РП-23 | 09.11.2016г.  04.00 час | Пробой изоляции КЛ-6кВ.  яч.1 ТП-231 - Яч.1 ТП-204. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 09.11.2016г.  06.30 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.10 ТП-522 - ВЛ-10кВ п.Белкино. | 11.11.2016г.  05.30 час | Пробой изоляции РУ-10кВ.  КТП абонента п. Белкино. | КТП выведена в ремонт. | 11.11.2016г.  06.30 час. |
|  | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Ф.32 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП-10 «Вашутино». | 11.11.2016г.  10.30 час. | Механическое повреждение ВЛ-10кВ.-  Яч.12 РП-10 «Вашутино». | ВЛ-10кВ выведена в ремонт | 11.11.2016г.  14.30 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельныи линии 6 кВ  1 СКШ-6 кВ п\ст «Цветково» Ф.3,5,15,25,29,11. | 12.11.2016г.  03.58 час. |  | 1 СКШ-6 п\ст «Цветково»  выведена в ремонт. | 12.11.2016г.  05.27 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.13 РП36 - Яч.5 ТП-362. | 22.11.2016г.  22.36 час. | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ  в Яч.5 ТП-362. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 22.11.2016г.  23.20 час. |
| ДЕКАБРЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.8 РП51 - Яч.6 ТП-512. | 05.12.2016г.  12.43 час. | Пробой изоляции ВЛ-10 кВ  «Белкино» у абонента. | ВЛ-10кВ «Белкино» выведена в ремонт. | 05.12.2016г.  16.15 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.16 п\ст «Белкино» - Яч.1 РП-2К. | 29.12.2016г.  12.22 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Ф.16 п\ст «Белкино» - Яч.1 РП-2К. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 29.12.2016г.  12.42 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.1 РП51 - Яч.3 ТП-523. | 29.12.2016г.  12.22 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Яч.1 РП-51 - Яч.3 ТП-521. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 29.12.2016г.  13.42 час. |
|  |  |  |  |  |  |