|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **регулируемой организации** | | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» | | | | |
| **ИНН** | | 4025006121 | | | | |
| **Местонахождение**  **(фактический адрес)** | | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д.6а | | | | |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2017 год. | | | | | | |
| **Месяц** | **Зона деятельности, в которой произошло отключение** | | **Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства** | **Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке)** | **Мероприятия**  **по устранению аварии** | **Дата включения объектов электросетевого хозяйства** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Январь | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.14 п/ст «Окружная» -яч.1 КТП-46 | | 05.01.2017г.  00.47 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.3 КТП-46 - яч.2 КТП-466. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 05.01.2017г.  02.24 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.11 РП-55 – яч.3 ТП-554. | | 05.01.2017г.  15.40 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.5 ТП-554 - яч.3 ТП-552. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 05.01.2017г.  16.25 час. |
|  | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-ТОК -Яч.8 ТП-1К | | 11.01.2017г.  13.55 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ. яч.2 ТП-1К – яч.3 ТП-3К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 11.01.2017г.  15.35 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10кВ  Ф.14 п/ст «Белкино» -яч.7 РП-32 | | 16.01.2017г.  11.54 час. | Коронация концевой муфты КЛ-10 кВ в Яч.14 п/ст «Белкино». | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 16.01.2017г. 12.час. |

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства <\*>

--------------------------------

<\*>В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10кВ  Ф.35 п/ст «Окружная» -яч.8 РП-55. | 25.01.2017г.  20.07 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.14 РП-55 -яч.4 ТП-553. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 25.01.2017г. 20.55час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.8 РП-51 - Яч.6 ТП-512 | 27.01.2017г.  12.50 час. | Пробой изоляции ВЛ-10кВ «Белкино» в сетях потребителей. | ВЛ-10 кВ «Белкино» выведена в ремонт. | 27.01.2017г.   * 1. час. |
| Февраль | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-ТОК -Яч.8 ТП-1К | 24.02.2017г.  22.38 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.1 ТП-3К -яч.3 ТП-17К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 25.02.2017г.  02.10 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.10 ТП-522 - оп.№12 ВЛ-10кВ  «Белкино». | 24.02.2017г.  22.38 час. | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10кВ КТП-245 (Боровских РЭС). | КЛ-10 кВ КТП-245 выведена в ремонт. | 25.02.2017г.   * 1. час. |
| МАРТ | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Ф.23 п\ст «Мирная» - Яч.9 РП-4д | 19.03.2017г.  09.49 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ  Ф.23 п\ст «Мирная» - Яч.9 РП-4д | Электроснабжение переведено на резервную схему | 19.03.2017г.  10.35 час. |  | 26.04.2016г.  14.20 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.1 ТП-103 - яч.3 КТП-24 ( ППР) | Кабельная линия 6кВ выведена в ремонт. | 26.04.2016г.  14.20 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.14 РП-6 - Яч.8 ТП-1 | 31.03.2017г.  08.35 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ яч.3 ТП-3 – яч.5 ТП-5 | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 31.03.2017г.  10.00.2017г. |
| АПРЕЛЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 10кВ  Яч.9 РП-01-ОС - опора № 1 ВЛ-10кВ | 08.04.2017г.  12.45 час. | Пробой изолятора опоры № 1 ВЛ-10кВ. | ВЛ-10кВ выведена в ремонт. | 08.04.2017г.  19.40 час. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | д. Кривское  КТП-9К | 25.04.2017г.  09.35 час. | Забракован силовой тр-р  при ППР. | Замена силового тр-ра  КТП-9К. | 26.04.2017г.   * 1. час. |
| МАЙ | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Ф.103 ЦРП-2 - Яч.9 ТП-462. | 04.05.2017г.  11.35 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ  Яч.3 ТП-460 - Яч.5 ТП-462. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 04.05.2017г.  12.20 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.11 РП-23 - Яч.3 ТП-230 | 15.05.2017г.  16.10 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ  Яч.11 РП-23 - Яч.3 ТП-230. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 15.05.2017г.   * 1. час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.1 РП-51 - Яч.3 ТП-521 | 26.05.2017г.  08.17 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Яч.1 РП-51 - Яч.3 ТП-521. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 26.05.2017г.   * 1. Час. |
| ИЮНЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Аварийное отключение 1-СКШ-10  ПС 110кВ Белкино. | 02.06.2017г.  19.50 час. | Работа дуговой защиты  1-СКШ-10 ПС 110кВ Белкино. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 02.06.2017г.  21.00 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.15 РП-55 - Яч.13 РП Агригазполимер. | 27.06.2017г.  13.10 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ  Яч.15 РП-55 - Яч.13 РП-Агригазполимер. | Электроснабжение переведено на резервную схему.(Работа АВР). | 27.06.2017г.  13.10час. |
| ИЮЛЬ | д. Кривское  Воздушная линия- 10кВ Яч.1 ТП – 8К -  ВЛ-10кВ Кривское. | 15.07.2017г.  20.07 час. | Механическое повреждение ВЛ-10кВ  в пролете опор №1 и №2. | ВЛ-10кВ Кривское выведена  в ремонт. | 16.07.2017г. 11.20 час. |
| АВГУСТ | д. Кривское  Кабельная линия- 10кВ Ф.32 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП -10«Вашутино». | 30.08.2017г.  13.10 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ  Ф.32 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП -10«Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему | 30.08.2017г.  13.21 час. |
| **СЕНТЯБРЬ** | г. Обнинск  Кабельная линия 6кВ  Ф.103 ЦРП-2 - Яч.9 ТП-462. | 07.09.2017г.  13.55 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ  Яч.5 ТП-462 - Яч.3 ТП -460. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 07.09.2017г.  14.40 час. |
|  | п. Вашутино  Кабельная линия 10 кВ  Яч.9 РП -10«Вашутино» | 30.09.2017г.  12.15 час. | Механическое повреждение ВЛ-10кВ «Ва  шутино» в пролете опор №49 и №50. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 30.09.2017г. 14.05 час. |
| **ОКТЯБРЬ** | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.10 РП-405 - Яч.4 ТП-390 | 19.10.2017г.  11.00 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ  Яч.10 РП -405 – Яч.4 ТП -390. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 19.10.2017г. 11.59 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.9 РП-32 - Яч.3 ТП-570 | 23.10.2017г.  15.15 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ  Яч.5 ТП -571 – Яч.3 ТП -518. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 23.10.2017г. 16.35час. |
| НОЯБРЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.23 п/ст Белкино - Яч.10 РП-ТОК. | 22.11.2017г.  19.21 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Яч.17 РП-10 «Вашутино» - Яч.6 ТП-1К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.11.2017г. 21.20час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.23 п/ст Белкино - Яч.10 РП-ТОК. | 22.11.2017г.  19.21 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ  Ф.23 п/ст Белкино - Яч.10 РП-ТОК. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.11.2017г. 20.36час. |
| **ДЕКАБРЬ** | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.32 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-10 «Вашутино». | 04.12.2017г.  13.38 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ.  Ф.32 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-10 «Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 04.12.2017г.  14.30 час. |
|  | г.Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.36 п\ст Белкино - Яч.4 ТП-322. | 17.12.2017г.  08.16 час. | Причина отключения КЛ-10кВ ф.36 ПС Белкино  не выявлена. Повреждений  в сетях МП Горэлектросети  не было. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 17.12.2017г.  11.45 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10кВ  Яч.12 РП-405 - Яч.4 ТП-400. | 17.12.2017г.  08.16 час. | Пробой опорной изоляции  2 СКШ-10 ТП-400. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 17.12.2017г.  12.45 час. |