|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **регулируемой организации** | | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» | | | | |
| **ИНН** | | 4025006121 | | | | |
| **Местонахождение**  **(фактический адрес)** | | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д.6а | | | | |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования**, 2018** год. | | | | | | |
| **Месяц** | **Зона деятельности, в которой произошло отключение** | | **Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства** | **Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке)** | **Мероприятия**  **по устранению аварии** | **Дата включения объектов электросетевого хозяйства** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ФЕВРАЛЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-405 -яч.4 ТП-400. | | 03.02.2018г.  15.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.12 РП-405 - яч.4 ТП-400. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.02.2018г.  16.30 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-405 – яч.4 ТП-400. | | 03.02.2018г.  15.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.4 ТП-324 - яч.9 ТП-513. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.02.2018г.  18.10 час. |
|  | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Яч.7 РП-ТОК -Яч.7 ТП-1К | | 05.02.2018г.  10.03 час. | Яч.6 ТП- 8К - ВЛ-10кВ. с/о  Кривское. Падение дерева  на провода ВЛ. | ВЛ -10кВ с/о Кривское  выведена в ремонт. | 05.02.2018г.   * 1. час. |
| МАРТ | г. Обнинск  Кабельная линия 6кВ  Яч.5 ТП-271 - яч.1 ТП-273. | | 04.03.2018г.  14.40 час. | Самопроизвольное отклю-  чение ВН яч.5 ТП-271.  ( ТП абонента). | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 04.03.2018г. 15.22 час. |

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства <\*>

--------------------------------

<\*>В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| АПРЕЛЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 10кВ  Яч.3 ТП-396 – камера ТР-РА №1. | 10.04.2018г.  14.57 час. | Пробой изоляции концевой кабельной муфты в камере  ТР-РА № 1 ТП-396. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 10.04.2018г. 15.35час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Яч.4 ТП-324 - Яч.9 ТП-513. | 22.04.2018г.  02.25 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.4 ТП-324 – яч.9 ТП-513. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.04.2018г.  03.00.час. |
| МАЙ | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.33 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-36 | 05.05.2018г.  23.47 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Ф.33 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-36 | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 06.05.2018г.  00.15 час. |
|  | д. Вашутино  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-10 «Вашутино» - Яч.2 КТП-74 | 18.05.2018г.  21.00 час. | Пробой проходного изоля-  тора РУ-10кВ КТП-В3. | КТП-В3 выведена в ремонт. | 18.05.2018г.  22.00час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ Ф.11 п\ст «Цветково» -  Яч.1 РП-251 . | 23.05.2018г.  23.01 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ №1 Ф.11 п\ст «Цветково»- яч.1 РП-251. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 24.05.2018г.  00.30.час. |  | 26.04.2016г.  14.20 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.1 ТП-103 - яч.3 КТП-24 ( ППР) | Кабельная линия 6кВ выведена в ремонт. | 26.04.2016г.   * 1. ас. |
| ИЮНЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ Ф.14 п\ст «Цветково» -  Яч.12 РП-251 . | 22.06.2018г.  10.00 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ №1 и №2 Ф.14 п\ст «Цветково» - яч.12 РП-251. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.06.2018г.  10.27.час. |
| ИЮЛЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.7 РП-421 - ТП-2 (ЦКБ). | 16.07.2018г.  18.40 час. | Пробой опорной изоляции  в ВРУ-0,4кВ ТП-2 . (ТП абонента). | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 16.07.2018г.  19.40 час. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-ТОК - Яч.8 ТП-1К. | 20.07.2018г.  10.35 час. | Пробой подвесного изоля-тора ВЛ-10кВ «Кривское»  Яч.2 ТП-6К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 16.07.2018г.   * 1. час. |
| СЕНТЯБРЬ | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Ф.14 ПС 110кВ Окружная  - Яч.1 КТП-46 | 03.09.2018г.  15.45 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ  Яч.3 КТП-46 - Яч.1 ТП-466. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.09.2018г.  16.45 час. |
|  | д. Кривское  Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-ТОК - Яч.8 ТП-1К. | 12.09.2018г.  07.44 час. | Механическое поврежде-  ние изолятора на опоре ВЛ-10кВ «Кривское». | ВЛ-10кВ «Кривское» выведена в ремонт. | 12.09.2018г.  10.54 час. |
|  | д. Вашутино  Кабельная линия 10 кВ  Ф.45 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП-10 «Вашутино». | 12.09.2018г.  09.22 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ  Ф.45 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП -10«Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 12.09.2018г.  09.44 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ Ф.5 п\ст «Цветково» -  Яч.3 ТП-296 . | 13.09.2018г.  09.09 час. | Механическое  повреждение КЛ-6кВ  Яч.4 ТП-290 - Яч.1 ТП-292. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 13.09.2018г.  10.15.час. |
| НОЯБРЬ | д. Кривское  Кабельная линия- 10кВ Яч.12 РП –ТОК -  Яч.8 ТП-1К | 02.11.2018г.  02.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.2 ТП-1к – яч.3 ТП-3к. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 02.11.2018г.  05.25час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.24 п/ст Белкино - Яч.10 РП-32. | 06.11.2018г.  17:31 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ №1 Ф.24 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП -32. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 06.11.2018г. 18.50 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.44 п/ст Окружная - Яч.7 РП-55. | 07.11.2018г.  12.38 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ  Ф.44 п\ст «Окружная» - Яч.7 РП -55. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 07.11.2018г.  14.00 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 6 кВ  Яч.7 РП-23 - Яч.2 ТП-172. | 11.11.2018г.  20.30 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ Яч.7 РП-23 – яч.2 ТП-172. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 11.11.2018г.  23.05 час. |
|  | г. Обнинск  Кабельная линия 10 кВ  Ф.41,Ф.44,Ф.46 п/ст Окружная | 12.11.2018г.  05.07 час. | Отключение 4СкШ -10кВ п/ст Окружная от дуговой  защиты.Пробой изоляции  концевой муфты КЛ-10кВ  №2 Ф.46 п/ст Окружная -  Яч.16 ЦРП-700. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 12.11.2018г. 06.17 час. |