|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **регулируемой организации** | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» |
| **ИНН** | 4025006121 |
| **Местонахождение****(фактический адрес)** | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д.6а |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования**, 2018** год. |
| **Месяц** | **Зона деятельности, в которой произошло отключение** | **Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства** | **Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке)** | **Мероприятия** **по устранению аварии** | **Дата включения объектов электросетевого хозяйства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ФЕВРАЛЬ | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Яч.12 РП-405 -яч.4 ТП-400. | 03.02.2018г. 15.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.12 РП-405 - яч.4 ТП-400. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.02.2018г. 16.30 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Яч.12 РП-405 – яч.4 ТП-400. | 03.02.2018г. 15.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.4 ТП-324 - яч.9 ТП-513. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.02.2018г. 18.10 час. |
|  | д. Кривское Кабельная линия 10 кВ  Яч.7 РП-ТОК -Яч.7 ТП-1К | 05.02.2018г.10.03 час. | Яч.6 ТП- 8К - ВЛ-10кВ. с/оКривское. Падение деревана провода ВЛ.  | ВЛ -10кВ с/о Кривскоевыведена в ремонт. | 05.02.2018г. * 1. час.
 |
| МАРТ | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ Яч.5 ТП-271 - яч.1 ТП-273. | 04.03.2018г. 14.40 час. | Самопроизвольное отклю-чение ВН яч.5 ТП-271. ( ТП абонента).  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 04.03.2018г. 15.22 час. |

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

 отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

 или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства <\*>

 --------------------------------

 <\*>В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| АПРЕЛЬ | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Яч.3 ТП-396 – камера ТР-РА №1.  |  10.04.2018г. 14.57 час. | Пробой изоляции концевой кабельной муфты в камереТР-РА № 1 ТП-396. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 10.04.2018г. 15.35час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Яч.4 ТП-324 - Яч.9 ТП-513. | 22.04.2018г.02.25 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.4 ТП-324 – яч.9 ТП-513.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.04.2018г. 03.00.час. |
| МАЙ | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Ф.33 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-36 | 05.05.2018г.23.47 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Ф.33 п\ст «Белкино» - Яч.7 РП-36  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 06.05.2018г. 00.15 час. |
|  | д. Вашутино Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-10 «Вашутино» - Яч.2 КТП-74 | 18.05.2018г.21.00 час. | Пробой проходного изоля- тора РУ-10кВ КТП-В3.  |  КТП-В3 выведена в ремонт. | 18.05.2018г. 22.00час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.11 п\ст «Цветково» - Яч.1 РП-251 .  | 23.05.2018г.23.01 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ №1 Ф.11 п\ст «Цветково»- яч.1 РП-251.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 24.05.2018г. 00.30.час. |  | 26.04.2016г.14.20 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.1 ТП-103 - яч.3 КТП-24 ( ППР) | Кабельная линия 6кВ выведена в ремонт. | 26.04.2016г. * 1. ас.
 |
| ИЮНЬ | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.14 п\ст «Цветково» - Яч.12 РП-251 .  | 22.06.2018г.10.00 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ №1 и №2 Ф.14 п\ст «Цветково» - яч.12 РП-251.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 22.06.2018г. 10.27.час. |
|  ИЮЛЬ | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Яч.7 РП-421 - ТП-2 (ЦКБ). | 16.07.2018г.18.40 час. | Пробой опорной изоляциив ВРУ-0,4кВ ТП-2 . (ТП абонента).  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 16.07.2018г. 19.40 час. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  д. Кривское Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-ТОК - Яч.8 ТП-1К. | 20.07.2018г.10.35 час. | Пробой подвесного изоля-тора ВЛ-10кВ «Кривское»Яч.2 ТП-6К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 16.07.2018г. * 1. час.
 |
| СЕНТЯБРЬ | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Ф.14 ПС 110кВ Окружная - Яч.1 КТП-46  | 03.09.2018г.15.45 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ Яч.3 КТП-46 - Яч.1 ТП-466. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.09.2018г. 16.45 час. |
|  |  д. Кривское Кабельная линия 10 кВ  Яч.12 РП-ТОК - Яч.8 ТП-1К. | 12.09.2018г.07.44 час. | Механическое поврежде-ние изолятора на опоре ВЛ-10кВ «Кривское». | ВЛ-10кВ «Кривское» выведена в ремонт. | 12.09.2018г. 10.54 час. |
|  |  д. Вашутино Кабельная линия 10 кВ  Ф.45 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП-10 «Вашутино». | 12.09.2018г.09.22 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ Ф.45 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП -10«Вашутино».  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 12.09.2018г. 09.44 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.5 п\ст «Цветково» - Яч.3 ТП-296 .  | 13.09.2018г.09.09 час. | Механическоеповреждение КЛ-6кВЯч.4 ТП-290 - Яч.1 ТП-292. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 13.09.2018г. 10.15.час. |
| НОЯБРЬ | д. КривскоеКабельная линия- 10кВ Яч.12 РП –ТОК -Яч.8 ТП-1К  | 02.11.2018г.02.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.2 ТП-1к – яч.3 ТП-3к.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 02.11.2018г. 05.25час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Ф.24 п/ст Белкино - Яч.10 РП-32. | 06.11.2018г.17:31 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ №1 Ф.24 п\ст «Белкино» - Яч.10 РП -32.   | Электроснабжение переведено на резервную схему | 06.11.2018г. 18.50 час.  |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Ф.44 п/ст Окружная - Яч.7 РП-55. | 07.11.2018г.12.38 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ Ф.44 п\ст «Окружная» - Яч.7 РП -55.  | Электроснабжение переведено на резервную схему | 07.11.2018г. 14.00 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Яч.7 РП-23 - Яч.2 ТП-172. | 11.11.2018г.20.30 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ Яч.7 РП-23 – яч.2 ТП-172.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 11.11.2018г. 23.05 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Ф.41,Ф.44,Ф.46 п/ст Окружная  | 12.11.2018г.05.07 час. | Отключение 4СкШ -10кВ п/ст Окружная от дуговойзащиты.Пробой изоляцииконцевой муфты КЛ-10кВ№2 Ф.46 п/ст Окружная -Яч.16 ЦРП-700.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 12.11.2018г. 06.17 час.  |