Форма 11

Форма раскрытия информации

о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях

МП «Горэлектросети» за  1  квартал  2012  года

| Период (месяц) | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварий- ного отключения объектов электро- сетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросете- вого хо- зяйства в работу | Объем недопостав- ленной электриче- ской энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Январь | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст «Белкино» ф.32 – РП-10 «Вашутино» яч.7 | 12.01.12г. 15.40 | Механическое повреждение КЛ-10 при производстве земляных работ | Успешная работа АВР РУ-10 РП-10 Вашутино» | 12.01.12г. 15.40 | _ |
|  | Дер.Кривское Боровского района Кабельная линия10 кВ ТП-4к яч.2 – ТП-5к яч.3 | 30.01.12г. 11.00 | Механическое повреждение КЛ-10 при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 30.01.12г. 12.15 | 150кВт.час |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Февраль | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ П/ст «Окружная»ф.41– РП-45 яч.11 | 07.02.12г. 15.15 | Пробой изоляции КЛ-10 | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 07.02.12г. 15.50 | 350 кВт.час |
| Март | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст»Белкино» ф.22 - РП-51 яч.16, | 14.03.12г. 16.42 | Работа защиты «АЧР» КЛ-10 ф.22 п/ст «Белкино» | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 14.03.12г. 18.16 | 2140 кВт.час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст»Белкино» ф.32 - РП-10 «Вашутино» яч.7 | 26.03.12г. 08.50 | Пробой изоляции КЛ-10 | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 26.03.12г. 09.50 | 580 кВт.час |

Нач. ОДС					Новосельцев А.С.

Исполнитель: нач.смены ОДС

Лазарев В.А.

04.04.2012г.