Форма 11

Форма раскрытия информации

о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях

МП «Горэлектросети» за  2  квартал  2012  года

| Период (месяц) | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварий- ного отключения объектов электро- сетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросете- вого хо- зяйства в работу | Объем недопостав- ленной электриче- ской энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| апрель | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ РП-23 яч.4 – ТП-152 яч.2 | 08.04.12г. 23.30 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 09.04.12г. 00.47 | 860 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ п/ст «Цветково» ф.25 – РП-12 яч.10 | 09.04.12г. 01.55 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 09.04.12г. 02.40 | 475 кВт/час |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| апрель | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ п/ст «Окружная»ф.11 – РП-10 яч.9 | 09.04.12г. 16.28 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 09.04.12г. 17.33 | 567 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ РП-51 яч.7 – ТП-512 яч.5 | 11.04.12г. 17.25 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 11.04.12г. 18.43 | 570 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст «Окружная» ф.44 - РП-55 яч.7 | 15.04.12г. 07.48 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 15.04.12г. 08.30 | 600 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст «Окружная» ф.46 - ЦРП-700 яч.16 | 15.04.12г. 06.03 | Пробой изоляции яч. 4 ЦРП-700 | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 15.04.12г. 13.30 | 1200кВт/час |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ РП-7 ф.21 – ТП-8 яч.8 | 17.04.12г. 16.40 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 17.04.12г. 17.35 | 950 кВт/час |
| май | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст «Цветково» ф.6 – РП-12 яч.7 | 05.05.12г. 12.32 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 05.05.12г. 12.57 | 672 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ РП-23 яч.4 – ТП-152 яч.2 | 11.05.12г. 21.36 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 11.05.12г. 22.40 | 480 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ п/ст. «Цветково» ф.11 – РП-251 яч.1 | 21.05.12г. 20.35 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 21.05.12г. 21.30 | 1099 кВт/час |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май | г.Обнинск Кабельная линия 10 кВ п/ст «Белкино» ф.32 - РП-10 «Вашутино» яч.7 | 28.05.12г. 23.45 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 29.05.12г. 01.15 | 1603 Вт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст «Белкино» ф.16 – РП-2К яч.1 | 30.05.12г. 04.54 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 30.05.12г. 04.54 | _ |
|  | г.Обнинск Кабельная линия 10 кВ п/ст «Белкино» ф.15 – РП-51 яч.11 | 30.05.12г. 04.54 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 30.05.12г. 05.45 | 600 кВт/час |
| июнь | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ п/ст. «Цветково» ф.3, 5, 6, 11, 14, 15, 16, ф. 22, 25, 29, 30, 31, 35. Ф. 38, 41, 43 | 12.06.12г. 16.59 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ п/ст «Цветково» | Устранение аварии ПО «ОЭС» «Калугаэнерго» | 12.06.12г. 18.25 | 16881 кВт/час |

Исполнитель: нач.смены ОДС  								Нач. ОДС		Новосельцев А.С.

Лазарев В.А.    01.07.2012г.