и н ф о р м а ц и я

о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях

МП «Горэлектросети» за  II квартал   2013 года.

| Период (месяц) | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электро- сетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросете- вого хозяйства в работу | Объем недопостав- ленной электриче- ской энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Апрель | Г. Обнинск, кабельная линия 6кВ ф.14 п/ст «Окружная» | 08.04.2013г. 8.50 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ | Электроснабжение произведено на резервную схему | 08.04.2012г. 09.30 час. | 190кВт*час |
|  | Г. Обнинск, кабельная линия 6кВ , ф.5 п/ст «Цветково» | 15.04.2013г. 5.13 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 15.04.13г. 05.55 час. | 280 кВт*час |
|  | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ , яч.8 РП-51 | 19.04.2013г. 03.40час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ, яч.8 ТП-512 – яч. 6 ТП-522 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 19.04.13г. 05.20 час. | 700 кВт*час |
|  | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ, ф.22 п/ст «Белкино» | 20.04.2013г. 10.15 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ при производстве земляных работ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 20.04.2013г. 10.30 час. | 330 кВт*час |
|  | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ, яч.9 РП-32 | 22.04.2013г. 15.00 час | Механическое повреждение КЛ-10кВ при производстве земляных работ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 22.04.2013г. 15.40 час. | 445 кВт*час |
|  | Дер. Вашутино, кабельная линия 10кВ, яч.16 РП-10 «Вашутино» | 11.05.2013г. 12.45 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 11.05.2013г. 14.20 час. | 60 кВт*час. |
| Май | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ, яч.12 РП-45 | 17.05.2013г. 22.00 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ, яч.8 ТП-391 – яч.4 ТП-392 | Электроснабжение переведено на резервную схему | 17.05.13г. 22.35 час. | 1000 кВт*час |
|  | Г. Обнинск, трансформаторная подстанция ТП-23 | 18.05.2013г. 19.45 час. | Повреждение силового трансформатора ТМ-320 6/0,4 | Замена силового трансформатора на ТМ-400 6/0,4 | 19.05.13г. 12.05 час. | 2300кВт *час |
|  | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ, ф.16 п/ст «Белкино» | 28.05.2013г. 23.45 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ | КЛ-10кВ выведена в ремонт | КЛ-10кВ в горячем резерве | - |
| Июнь | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ, ф.47 п/ст «Белкино» | 26.06.2013г. 08.25 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 26.06.13г. 08.25 час. | - |
|  | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ, яч. 3, ТП-396 | 26.06.2013г. 18.05 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ | электроснабжение переведено на резервную схему | 26.06.13г. 18.25 час. | 80 кВт*час |
|  | Г. Обнинск, кабельная линия 10кВ, яч.3, ТП-325 | 26.06.2013г. | Пробой изоляцииКЛ-10кВ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 26.06.13г. 19.15 час. | 120кВт*час. |

Начальник ОДС МП «Горэлектросети»

В. А. Лазарев