Форма 11

Форма раскрытия информации

о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях

МП «Горэлектросети» за  4 квартал   2012 года

| Период (месяц) | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электро- сетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросете- вого хозяйства в работу | Объем недопостав- ленной электриче- ской энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| октябрь | д. Кривское Боровский район КЛ-10 кВ яч.18 РП-ТОК - - яч.6 ТП-19к | 02.10.12г. 18.00 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 02.10.12г. 22.05 | 1600 кВт.ч |
|  | г.Обнинск КЛ-10 кВ яч.2 РП-51 – - яч.4 ТП-521 | 03.10.12г. 05.50 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 03.10.12г. 06.40 | 800 кВт.ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| октябрь | г.Обнинск КЛ-6 кВ ф.14 п/ст»Окружная»- - яч.2 КТП-46 | 12.10.12г. 10.34 | Механическое повреждение КЛ-6 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 12.10.12г. 11.40 | 350 кВт.ч |
|  | г.Обнинск КЛ-6 кВ яч.15 РП-6 – - яч. 4 ТП-3 | 12.10.12г. 15.10 | Механическое повреждение КЛ-6 кВ при производстве земляных работ | Ремонт КЛ-6 кВ | 15.10.12г. 16.55 | _ |
|  | г.Обнинск КЛ-10 кВ яч.14 РП-32 – - яч.4 ТП-570 | 29.10.12г. 12.20 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 29.10.12г. 14.15 | 630 кВт.ч |
| ноябрь | г.Обнинск КЛ-6 кВ яч.12 РП-10 – - яч.1 РП-1К | 19.11.12г. 17.45 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ | 01.12.12г. 10.00 | _ |
|  | декабрь | г.Обнинск КЛ-6 кВ ф.14 п/ст»Окружная»- - яч.2 КТП-46 | 04.12.12г. 18.40 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 04.12.12г. 19.21 | 300 кВт.ч |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| декабрь | г.Обнинск КЛ-10 кВ ф.31 п/ст»Белкино» - - яч.7 РП-405 | 26.12.12г. 17.35 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 26.12.12г. 18.30 | 1400 кВт.ч |
|  | г.Обнинск КЛ-10 кВ яч.12 РП-55 – - яч.8 ТП-551 | 27.12.12г. 14.14 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 27.12.12г. 15.50 | 1300 кВт.ч |

Исполнитель: нач. смены ОДС										Нач.ОДС                            Новосельцев А.С.

Лазарев В.А.  01.01.2013г.