и н ф о р м а ц и я

о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях

МП «Горэлектросети» за  IV квартал   2013 года.

| Период (месяц) | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электро- сетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросете- вого хозяйства в работу | Объем недопостав- ленной электриче- ской энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Октябрь | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ ф.14 п/ст «Окружная» - яч.2 КТП-46 | 01.10.2013г. 00.10 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ ф.14 п/ст «Окружная» -яч.2 КТП-46 | Электроснабжение произведено на резервную схему | 01.10.2013г. 01.50 час. | 1200кВт*час |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ ф.31 п/ст «Белкино» - яч.7 РП-405 | 15.10.2013г. 16.58 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ при производстве земляных работ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 15.10.2013г. 18.25 час. | 1250 кВт*час |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ ф.46 п/ст «Белкино» - яч.8 РП-405 | 15.10.2013г. 16.59 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ при производстве земляных работ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 15.10.2013г. 18.52 час. | 1850 кВт*час |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ яч.13 РП-461 - яч.7 ТП-465 | 25.10.2013г. 07.00 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ при производстве земляных работ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 25.10.2013г. 11.25 час. | 700 кВт*час |
|  | д. Кривское Кабельная линия 10кВ ф.13 п/ст «Белкино» - яч.5 РП-ТОК | 28.10.2013г. 16.00 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ при ППР | Электроснабжение переведено на резервную схему | 28.10.2013г. 16.00 час. | - |
| Ноябрь | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ яч.12 РП-461 | 18.11.2013г. 19.36 час | Пробой изоляции АВМ-15 РУ-0,4кВ | Оборудование РУ-0,4кВ выведено в ремонт. Замена АВМ -15 РУ-0,4кВ | 19.11.2013г. 15.20 час. | 1800 кВт*час |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ ф.14- п/ст «Окружная» - яч.1 КТП-46 | 20.11.2013г. 10.45 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ при ППР | Электроснабжение переведено на резервную схему | 20.11.2013г. 10.45 час. | - |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ ф.5 ТП-5 - яч.3 ТП-3 | 21.11.2013г. 11.48 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ при производстве земляных работ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 21.11.2013г. 13.10 час. | 450 кВт*час |
| Декабрь | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ яч.9 РП-32 - яч.3 ТП-570 | 02.12.2013г. 12.45 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 02.12.2013г. 13.40 час. | 600 кВт *час |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ ф.14 - п/ст «Окружная» - яч. 1 КТП-46 | 05.12.2013г. 23.20 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ при производстве земляных работ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 05.12.2013г. 23.40 час. | 133 кВт *час |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ яч.10 ТП-522 | 15.12.2013г. 02.00 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВ, ВЛ-10 «Белкино» | Замена опоры №12а ВЛ-10кВ «Белкино», ремонт КЛ-10кВ | 15.12.2013г. 16.37 час. | 18380 кВт*час |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ яч.1 ТП-275 - яч.2 ТП-274 | 24.12.2013г. 11.15 час | Пробой изоляции КЛ-6кВ | Электроснабжение переведено на резервную схему | 24.12.2013г. 11.40 час. | 300кВт*час. |

Начальник ОДС

В. А. Лазарев